逸树NTP校时器使用说明书

核心警告（必读）：接通电源前，必须先连接GPS天线并将天线放置在室外空旷无遮挡处，严禁先通电再接天线，否则将损坏设备授时模块！

## 一、产品简介

YS-GPS桌面式NTP时间服务器，通过GPS卫星获取高精度时间，为服务器、监控设备、工控系统、办公电脑等提供统一网络时间同步，体积小巧、部署简便，稳定运行无需频繁维护。

## 二、开箱配件核对

收到设备后，请先清点以下配件，确保齐全无损坏：

- NTP时间服务器主机 × 1

- GPS授时天线 × 1

- 电源适配器 × 1

- 网线 × 1

## 三、安装步骤（按顺序操作，0基础轻松上手）

### 步骤1：设备摆放准备

将主机放置在室内平整、干燥、通风的桌面/台面上，远离：

- 高温热源（如暖气、空调出风口）

- 强电磁干扰设备（如变频器、大功率电机）

- 阳光直射与潮湿环境

### 步骤2：GPS天线安装（核心关键，必优先操作）

- 将GPS天线的螺纹接头，拧紧固定在主机背面的GPS天线接口，确保无松动；

- 把天线搬运至室外空旷、无遮挡位置（如窗台外侧、阳台、屋顶），天线接收面朝上平稳放置，做好室外防水；

- 关键要求：禁止将天线放在室内、封闭阳台、楼道，否则无法接收卫星信号，无法实现精准授时。

### 步骤3：网络连接

用标配网线，一端插入主机网口，另一端连接路由器/交换机，确保网线插紧，网络链路通畅。

### 步骤4：接通电源（最后一步！）

确认GPS天线、网线均已连接到位后，再将电源适配器连接至主机电源接口，最后插入220V市电，主机自动开机，LCD屏幕亮起，显示当前时间、卫星同步状态及设备IP地址。

步骤5：等待开机画面，记录IP地址

主机通电开机后，等待屏幕依次刷新画面，直至出现第四个屏幕画面，此时屏幕会显示设备IP地址，请记下该IP地址，后续用于登录网页版管理后台；

## 四、基础设置

### 1. 后台登录

- 在同一网络内的电脑/手机，打开浏览器，输入刚才开机第四个屏幕画面记录的IP地址，登录管理后台（默认账号：root   密码：root1234，首次登录建议修改密码）。

### 2. 常用设置

- 时区设置：进入「授时设置」页面，点击「时区」下拉框，可选择全球任意时区：

- 中国境内使用：请选择 (UTC+08:00) 北京 / 上海 / 香港，设备将自动同步为北京时间；

- 海外使用：根据所在国家或城市，选择对应标注的时区（例如新加坡选择(UTC+08:00) 新加坡/吉隆坡，日本选择(UTC+09:00) 东京/首尔，美国东部选择(UTC-05:00) 东部时间(美加)）；

- 选择完成后点击「保存配置」，设备立即生效，无需重启，时间将自动转换为本地时间。

- NTP服务：默认已开启，无需额外配置，若需限制访问，可在后台设置仅允许内网网段连接；

- 屏幕设置：根据桌面查看习惯，调节LCD显示方向与背光模式（休眠模式可降低功耗）。

静态 IP 配置说明

- 登录网页管理后台，进入左侧菜单「网络设置」→「网口设置」页面。

- 在下方「WAN 设置」区域，选择静态 IP连接方式。

- 填写网络参数（需向您的网络管理员 / 运营商获取）：

- IP 地址：设备固定 IP（如 192.168.1.57）

- 子网掩码：通常为 255.255.255.0

- 网关：局域网网关地址（如 192.168.1.1）

- DNS 服务器：公共 DNS（如 223.5.5.5、119.29.29.29 或运营商提供的 DNS）

- 确认参数无误后，点击「保存配置」，设备将立即应用新的静态 IP 地址。

- 注意事项：

- 静态 IP 需与局域网内其他设备 IP 不冲突，建议提前向网络管理员申请专用 IP。

- 若配置后无法访问管理后台，请检查 IP 地址、子网掩码、网关是否填写正确，或恢复为「自动获取 (DHCP)」模式重新配置。

- LAN 口默认启用 DHCP 服务，可自动为下联设备分配 IP，如需修改 LAN 网段，可在「LAN 设置」中调整 IP 地址与子网掩码。

## 五、客户端时间同步方法

需同步时间的设备，按以下步骤操作：

### 1. Windows电脑

- 右键任务栏时间→选择“调整日期和时间”；

- 开启“自动设置时间”，选择“Internet时间设置”→“更改设置”；

- 输入主机IP地址，点击“更新现在”，提示“同步成功”即可。

### 2. 工控/监控设备

- 进入设备系统设置→“时间同步”模块；

- 选择“NTP网络同步”模式，输入主机IP地址；

- 保存配置，设备将自动校准时间。

3. Linux服务器（包含多中系统和配置方式）

（一）Debian / Ubuntu / Deepin / UOS系统通用方案

1. 安装软件

sudo apt install -y ntpdate vim

2.立即同步一次时间

sudo ntpdate 192.168.1.100

sudo hwclock -w

3. 开机同步一次（rc.local 方式）

sudo vim /etc/rc.local

写入以下内容：

#!/bin/sh

sleep 30

/usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100

/sbin/hwclock -w

exit 0

赋予执行权限：

sudo chmod +x /etc/rc.local

（二）CentOS / Redhat / RHEL系统

1. 安装软件

sudo yum install -y ntpdate

2. 立即同步一次时间

sudo ntpdate 192.168.1.100

sudo hwclock -w

3. 开机同步一次（rc.local 方式）

sudo vim /etc/rc.local

写入以下内容：

#!/bin/sh

sleep 30

/usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100

/sbin/hwclock -w

exit 0

赋予执行权限：

sudo chmod +x /etc/rc.local

（三）Arch Linux 系统

1. 安装软件

sudo pacman -S ntpdate

2. 立即同步一次时间

sudo ntpdate 192.168.1.100

sudo hwclock -w

3. 开机同步一次（rc.local 方式）

sudo vim /etc/rc.local

写入以下内容：

#!/bin/sh

sleep 30

/usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100

/sbin/hwclock -w

exit 0

赋予执行权限：

sudo chmod +x /etc/rc.local

（四）定时同步（crontab 方式，全系统通用）

编辑定时任务

sudo crontab -e

添加以下任意一条（选一个即可）

每 5 分钟同步一次：

*/5 * * * * /usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100 && /sbin/hwclock -w

每 10 分钟同步一次：

*/10 * * * * /usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100 && /sbin/hwclock -w

每小时同步一次：

0 * * * * /usr/sbin/ntpdate 192.168.1.100 && /sbin/hwclock -w

说明（可写进说明书）

sleep 30：开机延迟 30 秒，保证网络启动完成再同步

hwclock -w：将时间写入硬件时钟，重启不丢失

crontab 配置后，系统会自动按周期同步时间

## 六、客户必看注意事项

- 严格遵守接线顺序：先接天线（室外）→再接网线→最后通电，防止通电后接天线损坏授时模块；

- 天线需保证接收4颗及以上卫星信号，否则时间精度会下降，定期检查天线位置是否被遮挡；

- 禁止带电插拔天线、网线，操作前务必断开电源，避免静电/短路损坏设备；

- 设备同步失败时，优先检查：网线连接、防火墙是否放通UDP 123端口、天线位置；

- 长时间断电后重启，首次搜星需1-5分钟，属正常现象，耐心等待即可；

- 请勿私自拆解主机外壳，人为损坏不在保修范围内。

## 七、常见问题快速排查

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 时间不准/无卫星信号 | 天线在室内/遮挡、接头松动 | 移天线到室外开阔处，重新拧紧天线接头 |
| 客户端无法同步时间 | 网络不通、UDP 123端口拦截 | 检查网线连接，放通局域网防火墙UDP 123端口 |
| LCD屏幕不亮 | 休眠模式、电源接触不良 | 点击屏幕唤醒，或检查电源适配器是否插紧 |
| 设备重启后时间异常 | 首次搜星、配置未保存 | 等待1-5分钟搜星，重新保存后台配置 |